Извещение №53з/12

о  проведении закупки путем запроса  котировок  на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и видеоконтроля на территории студенческого городка «Металлург» НИТУ «МИСиС» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83 и ул. Академика Волгина, д. 4.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» сообщает неограниченному кругу заинтересованных лиц о проведении  запроса котировок в целях заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и видеоконтроля на территории студенческого городка «Металлург» НИТУ «МИСиС» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83 и ул. Академика Волгина, д. 4.

Запрос котировок производится в соответствии с Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», утвержденного Наблюдательным советом (протокол № 3 от 3 июля 2012 г.) (далее - Положение), Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с размещением закупок.

Сведения о размещении закупки:

1. Способ размещения закупки: запрос котировок.

2. Сайт, на котором размещено извещение о проведении запроса котировок: www.misis.ru

3. Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС». Сокращенное официальное наименование:  НИТУ «МИСиС» или МИСиС.

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 4.

Почтовый  адрес:  119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 4.

Адрес электронной почты:  konkurs@misis.ru

Номер контактного телефона: (495) 647-23-14,  факс (495) 647-91-88.

Контактное лицо: Иващенко Валентина Владимировна.

4. Форма оплаты: безналичная, платежное поручение.

Сроки и порядок оплаты:

- 100 % оплата по факту оказанных  услуг (части услуг), оплата за оказанные услуги (части услуг) производится Заказчиком на основании актов об оказании  услуг (части услуг) ежемесячно равными долями в течение года из расчета стоимости поэтапного объема услуг (в процентном соотношении, предусмотренном в Техническом задании, от цены  договора).

5. Наименование, количество, характеристики услуг, место оказания услуг, сроки  оказания услуг, начальная цена Договора, срок и условия оплаты содержатся в Приложении № 1 к извещению,  являющемся его неотъемлемой  частью.

Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, с учетом таможенного законодательства Таможенного союза и международных договоров Российской Федерации, а также особенности участия в закупке субъектов малого и среднего предпринимательства: не установлен.

- Порядок проведения запроса котировок и определения победителя запроса котировок

Для участия в запросе котировок участник закупки должен подать в запечатанном конверте котировочную заявку со всеми приложениями, по форме и в порядке, установленном в извещении о проведении запроса котировок.

Все котировочные заявки, полученные до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок, регистрируются Заказчиком. По требованию участника закупки Заказчик выдает расписку о получении конверта с заявкой, с указанием даты и времени его получения.

Заявки на участие в  закупке, полученные Заказчиком  после окончания срока их подачи не рассматриваются и возвращаются участникам закупки, подавшим такие заявки, по их запросу о возврате в течение  трех рабочих  дней со дня получения такового запроса без нарушения целостности конверта, в котором была подана такая заявка. Заявки на участие в  закупке, полученные Заказчиком  после окончания срока подачи  заявок на участие в закупке вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника закупки. При этом срок хранения таких заявок составляет три месяца.

Закупочная комиссия на следующий день после  дня окончания приема котировочных заявок вскрывает конверты с такими заявками и рассматривает  котировочные заявки с целью определения соответствия каждого участника закупки  требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и соответствия котировочной заявки, поданной таким участником, требованиям к котировочным заявкам, установленным извещением о проведении запроса котировок.

Участнику закупки  будет отказано в участии в проведении запроса котировок в случаях:

а) непредставления  копий документов, а также иных сведений, требование о наличии которых установлено извещением о проведении запроса котировок либо наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах,  работах,  услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается закупка;

б) несоответствия участника закупки требованиям к участникам закупки, установленным извещением о проведении запроса котировок;

в) несоответствия котировочной заявки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в  котировочной заявке, установления факта проведения ликвидации участника закупки или принятия арбитражным судом решения о признании участника закупки банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, такой  участник закупки  отстраняется от участия в закупке на любом этапе его проведения.

Победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, соответствующий требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в таком извещении, и в которой указана наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, услуг несколькими участниками запроса котировок победителем в проведении запроса котировок признается участник запроса котировок, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников запроса котировок.

На  основании результатов рассмотрения и оценки котировочных  заявок Заказчик  составляет протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок,  содержащий сведения о всех участниках запроса котировок, подавших котировочные заявки с указанием цены договора, предложенной в таких заявках, об отклоненных котировочных заявках с обоснованием причин отклонения. Указанный протокол размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания такого протокола на официальном сайте.

В срок, установленный в извещении о проведении запроса котировок, Заказчик и победитель в проведении запроса котировок подписывают договор.

В случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок  был  присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к извещению о проведении запроса котировок,  и по цене договора, предложенных таким участником  в котировочной заявке. При этом цена договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

В случае получения после размещения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на официальном сайте запроса о разъяснении результатов проведения запроса котировок на бумажном носителе  от участника  закупки, Заказчик  представляет участнику закупки, от которого получен запрос, официальные разъяснения в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса.

Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на тридцать процентов предусмотренный договором объем таких услуг при изменении потребности в таких услугах, на оказание которых заключен договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных договором, но связанных с такими услугами, предусмотренными договором.

При выполнении дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор,  в связи с сокращением потребности в  выполнении таких услуг, Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

- 7. Обеспечение котировочной заявки, обеспечение исполнения договора

- 7.1.1. Обеспечение котировочной заявки: не требуется.

7.1.2. Обеспечение исполнения Договора: не требуется.

8. Для участия в проведении запроса котировок участник закупки должен подготовить котировочную заявку, оформленную в полном соответствии с  требованиями извещения о проведении запроса котировок.

Котировочная заявка должна содержать:

а) заполненную форму котировочной заявки в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок (оригинал);

б) анкету участника закупки по установленной в извещении о проведении запроса котировок форме;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее  также - руководитель). В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо, котировочная заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника закупки или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, котировочная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки: исполнитель должен предоставить  в составе заявки документы об обучении и проверке знаний норм и правил работы в электроустановках и Правил по охране труда (правил безопасности) в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденные постановлением Минтруда РФ от 05.01.2011 г. № 3, Приказом Минэнерго от 27.12.2000 г. № 163;

;

д) подтверждение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

ж) в случае поставки сложного научного и учебного оборудования, производителем которого участник закупки не является, предоставить копии документов, подтверждающие его право  на поставку такого оборудования  и (или) предоставление фирменных гарантий производителя товара (при необходимости);

з) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг (оригиналы). В случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, также заверенные копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам;

и) наименование закупаемых товаров, работ, услуг;

к) согласие участника закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок;

л) цена договора, в том числе цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).

Описание товаров, предлагаемых участником закупки для поставки или использования при выполнении работ, оказании услуг производится по полному перечню показателей, установленными в Техническом задании (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок) и должно содержать указание на товарный знак (при его наличии) таких товаров. Описание товаров, предлагаемых участником закупки для поставки или использования, не должно допускать двойного толкования и употребления словосочетания «или эквивалент», «или аналог».

В случае невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых для поставки или использования участником закупки при выполнении работ, оказании услуг, Техническому заданию (приложение № 1 к извещению о проведении запроса котировок), котировочная заявка признается несоответствующей требованиям извещения о проведении запроса котировок, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с пп. в п. 6. настоящего извещения.

9. Котировочные заявки по форме, предусмотренной в Приложении № 2 к настоящему извещению, подаются по адресу: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 2-2а, 4 этаж, комната 403,  телефон 647-23-14, в запечатанном конверте с указанием наименования: «Котировочная заявка на участие в размещении закупки № 53з/12 «Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и видеоконтроля на территории студенческого городка «Металлург» НИТУ «МИСиС» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83 и ул. Академика Волгина, д. 4.»

При подаче котировочной заявки в конверт с заявкой  необходимо вложить электронный носитель, содержащий файлы в формате Word c котировочной заявкой, сведениями об участнике размещения закупки (Приложение № 1 к заявке), сведениями о качественных характеристиках услуг (Приложение № 2 к заявке).

10. Даты  подачи  заявок: с  24 сентября 2012 года до 17 часов 45 минут 01 октября 2012 года.

11. Дата подведения итогов размещения запроса котировок: 02 октября 2012 года.

12. Срок  подписания победителем Договора - не ранее трех дней, и не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

13. Заказчик не менее чем за один рабочий день до дня окончания подачи заявок вправе по собственной инициативе либо в ответ на запрос участника закупки  внести изменения в извещение о проведении запроса котировок или отказаться от проведения запроса котировок. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок или отказ от проведения запроса котировок размещаются Заказчиком на официальном сайте не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений или отказа от проведения запроса котировок. При этом, в случае принятия решения о необходимости внесения изменений, срок подачи  котировочных заявок  должен быть продлен на срок не менее чем  два рабочих дня.

Приложение № 1

к извещению №53з/12 о проведении запроса котировок на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и видеоконтроля на территории студенческого городка «Металлург» НИТУ «МИСиС» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83 и ул. Академика Волгина, д. 4.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и видеоконтроля на территории студенческого городка «Металлуг» НИТУ «МИСиС» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83 и ул. Ак. Волгина, д. 4.

1. Форма размещения закупки: запрос котировок.

2. Начальная (максимальная) цена договора (лота): 420 000,00 (Четыреста двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 64 067,80 рублей..

3. Сроки выполнения услуг (работ): начало – 01 января 2013 года,

окончание - 31 декабря 2013 года.

Место  выполнения услуг (работ): г. Москва, ул. Профсоюзная, д.83, корп. 1, 2, 3, г. Москва, ул. Ак. Волгина, д. 4.

4. Требования, предъявляемые к качеству, техническим характеристикам услуг (работ), требования к их безопасности, требования к содержанию услуг (работ), их результатам и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых услуг потребностям Заказчика:

Услуги должны производиться на основании технического задания качественно и в срок, в соответствии с составом услуг и срокам, установленным в данном техническом задании.

4.1. Объем услуг:

Исполнитель должен оказать услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и видеоконтроля в четырех жилых зданиях общежития (два – 16 этажей, два – 15 этажей), в объемах, согласно Техническому заданию и в сроки, в соответствии с Регламентом и Календарным планом.

4.2. Техническое обслуживание подразумевает:

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации оборудования Заказчика;

- осуществления плановых регламентных работ (регулярное проведение осмотров, проверки, наладки, регулировки и ремонта), необходимых для содержания оборудования в исправном рабочем состоянии (согласно составу работ (услуг));

- устранение неисправностей по вызову Заказчика в объеме текущего ремонта;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации оборудования и т.п.).

4.3. Содержанием услуг является:

техническое  обслуживание системы видеонаблюдения и видеоконтроля в четырех жилых зданиях общежития в объемах согласно Техническому заданию.

4.4. Результатом оказания услуг является:

выполненное в полном объеме техническое обслуживание системы видеонаблюдения и видеоконтроля общежитий НИТУ «МИСиС», что подтверждается актом об оказанных услугах (части услуг) в 3 (трех) экземплярах, подписанных Сторонами.

Исполнителю необходимо оказать услуги, согласно данному Техническому заданию.

4.5. Описание объекта

Здания общежития расположены в Юго-Западном Административном округе г. Москвы.

Корпуса – панельные, типовые 16-этажные (корпус 1 и 4) , 15-этажные (корпуса 2 и 3) с нижним и верхним техническими этажами и подвалами.

Видеонаблюдение установлено на этажах зданий общежития в общественных коридорах, холлах 1 этажа, у входов в здания. Видеорегистраторы установлены в служебных помещениях. Операторские терминалы установлены на вахтах корпусов (1 этаж).

4.6. Общие требования к оказанию услуг:

Исполнитель должен, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иметь все необходимые документы, предоставляющие ему право оказывать услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и видеоконтроля.

Ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности, охрану труда и санитарно-гигиенический режим при осуществлении работ возлагается на Исполнителя. Персонал Исполнителя должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие на территории Заказчика.

4.7. Состав оборудования существующей системы.

| № п.п. | Наименование | Тип, марка характеристики | Количество, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профсоюзная, д.83,корп.1 | Профсоюзная, д.83, корп.2 | Профсоюзная, д.83, корп.3 | Ак.Волгина, д.4 |
| 1 | Видеокамера | ТК-6HR |  | 72 | 72 |  |
|  | Видеокамера | GERMIKOM – DX4 | 12 | 12 | 12 | 2 |
| 2 | Видеокамера | МВК-09 СКм | 20 |  |  |  |
| 3 | Видеокамера | KPC-520D | 1 |  |  |  |
| 4 | Видеокамера | ZC-F11CH3 | 3 |  |  |  |
| 5 | Видеокамера | МВК-1612 Ч/Б ¦2,45¦ f=2,45мм |  |  |  | 25 |
| 6 | Видеокамера | МВК-1631 580 твл 0,05 люкс |  |  |  | 15 |
| 7 | Видеокамера | МВК-1631 В (4 - 9мм) |  |  |  | 2 |
| 8 | Видеокамера | МВК-0831ц Д 3,6 550 твл |  |  |  | 5 |
| 9 | Видеокамера | МВК-2931цА Плафон 550 твл, 0.05лк день/ночь вариафакал |  |  |  | 30 |
|  | ИБП | Скат 1200Д 12В 6А с акк. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | ИБП | Скат 1200Д 12В 1,5А с акк. |  | 15 | 15 |  |
| 11 | ИБП | БИРП 12/4 с акк. | 5 |  |  |  |
| 12 | ИБП | SKAT-V.32 ББП |  |  |  | 2 |
| 13 | ИБП | SKAT-V8 ББП |  |  |  | 1 |
| 14 | ИБП | 220 V, 1000VA |  | 1 | 1 |  |
| 15 | Аккумулятор | 12В 7 А/ч |  |  |  | 2 |
| 16 | Аккумулятор | 12В 40 А/ч |  |  |  | 2 |
| 17 | Видеорегистратор | на базе PC, платы видеозахвата – НАНКО V12, программное обеспечение на базе Win XP SP2 RU и Нанко-Фокус |  |  | 3 |  |
| 18 | Видеорегистратор | на базе PC, платы видеозахвата Ewclid-Ex 16MF, Программное обеспечение на базе Win XP SP2, Ewclid-Administrator |  | 3 |  |  |
| 19 | Видеорегистратор | на базе PC, платы видеозахвата Ewclid-V 8M, Программное обеспечение на базе Win XP SP2, Ewclid-Administrator | 1 |  |  |  |
|  | Видеорегистратор | Видеорегистратор Ewclid WORK 16HF | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | Рабочее место | на базе PC, Программное обеспечение на базе Win XP SP2, Ewclid-Operator | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Плата видеоввода | Ewclid EX-12M |  |  |  | 6 |
| 22 | Плата видеоввода | Ewclid EX-8LF |  |  |  | 1 |
| 23 | Плата аудиоввода | Ewclid A-2M |  |  |  | 1 |
| 24 | ПО | Ewclid Администратор | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 25 | ПО | Ewclid Monitor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | ПО | Ewclid Operator |  |  |  | 4 |
| 27 | Сервер | под Ewclid Business 3 |  |  |  | 2 |
| 28 | Монитор | ЖК 19 дюймов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | микрофон | МКУ-2П |  |  |  | 1 |
| 30 | Кабель сигнальный | RG 6U |  | * | * |  |
| 31 | Кабель сигнальный | RG-59 | * |  |  |  |
| 32 | Кабель сигнальный | РК-75-3-32 |  |  |  | 2100 |
| 33 | Кабель питания камер | ШВВП 2*0,75 | * | * | * |  |
| 34 | Кабель питания камер | ШВВП 2*0,5 |  |  |  | 2550 |
| 35 | Труба ПВХ | гофрированная лёгкая с зондом 16 мм |  |  |  | 1300 |
| 36 | Держатель (клипса) для труб | D16мм |  |  |  | 160 |
| 37 | Разъем (обжим) | СР-50 |  |  |  | 160 |
| 38 | Кабель-канал ПВХ | 25*16 |  |  |  | 160 |

4.8. Содержание и объем оказываемых услуг. Требования, предъявляемые к оказываемым услугам.

4.8.1. Основными задачами по техническому обслуживанию (далее -ТО) системы видеонаблюдения и видеоконтроля являются:

- контроль технического состояния системы видеонаблюдения и видеоконтроля;

- проверка соответствия системы видеонаблюдения и видеоконтроля, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на системы видеонаблюдения и видеоконтроля неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- определение предельного состояния системы видеонаблюдения и видеоконтроля, при которых ее дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемой системы видеонаблюдения и видеоконтроля и ее надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР системы видеонаблюдения и видеоконтроля.

Технические средства системы видеонаблюдения и видеоконтроля, подлежащие ТО и ППР:

- видеокамеры наблюдения;

- видеорегистраторы;

- источники бесперебойного питания с аккумуляторами;

- рабочие места на базе PC;

- ЖК мониторы;

- микрофон;

- кабель сигнальный;

- кабель питания;

- разъемы, держатели, ПВХ кабель-каналы.

ТО и ППР системы видеонаблюдения и видеоконтроля включает в себя:

- проведение плановых профилактических работ;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

4.8.2. Состав услуг

Первичное обследование.

Исполнитель организует и проводит первичное обследование системы видеонаблюдения и видеоконтроля на объекте с целью определения их состояния.

Исполнитель обязан:

- согласовать с Заказчиком дату проведения первичного обследования;

- организовать проведение первичного обследования в течении 5 (пяти) календарных дней с даты начала действия настоящего государственного контракта.

- направить на первичное обследование квалифицированных специалистов, аттестованных по "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей";

- соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории заказчика.

Для участия в комиссии по проведению обследования Заказчик:

- оформляет допуск Исполнителя на территорию объекта;

- инструктирует перед началом работы представителей Исполнителя по Правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте.

Работы по первичному обследованию состоят из:

- проверки наличия эксплуатационной, проектной и приемо - сдаточной документации;

- проверки соответствия монтажа системы видеонаблюдения и видеоконтроля рабочему проекту (акту обследования);

- проверка чувствительности и фактического разрешения по таблицам всех видеокамер и видеомониторов с занесением результатов в Протокол к Акту первичного обследования;

- проверка амплитуды сигнала (затухания), АЧХ системы передачи (искажение передачи тестового сигнала) всех кабелей и оборудования передачи видеосигнала с занесением результатов в Протокол к Акту первичного обследования;

- проверка правильности установки видеокамер;

- проверка площади охраняемой зоны и границ (дальности) зоны обнаружения видеокамер с занесением на графическую схему размещения видеокамер;

- проверки работоспособности системы целом;

По результатам обследования составляется по установленной форме Акт первичного обследования системы видеонаблюдения.

После заключения Акта первичного обследования системы видеонаблюдения Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных суток оформляет (заполняет):

- Паспорт установки видеонаблюдения (на каждую установку, передается Заказчику),

- Журнал регистрации работ по ТО и ППР (в двух экземплярах),

- Журнал учета вызовов (в двух экземплярах),

- Журнал учета неисправностей установки (передается Заказчику);

- График проведения ТО и ППР (в двух экземплярах),

- Инструкцию для оперативного (дежурного) персонала (передается Заказчику);

- Инструкцию по порядку ведения оперативной документации (передается Заказчику);

- Инструкцию по эксплуатации установки видеонаблюдения (передается Заказчику);

- Регламент работ (в двух экземплярах);

Устранение неисправностей и приведение установок в рабочее состояние.

На основании Акта первичного обследования системы видеонаблюдения Исполнитель  за свой счет в течение 5 (пяти) календарных суток после подписания Акта первичного обследования системы видеонаблюдения устраняет выявленные неисправности и приводит систему видеонаблюдения в рабочее состояние.

Все установленное оборудование системы видеонаблюдения должно работать в штатном рабочем режиме согласно характеристикам и назначению в системе.

Введение системы видеонаблюдения рабочее состояние оформляется двухсторонним Актом не позднее, чем через 3 (трое) календарных суток после устранения неисправностей и приведения системы видеонаблюдения рабочее состояние.

Обслуживание системы видеонаблюдения.

Обслуживание системы видеонаблюдения должно включать в себя следующие работы:

1. Ежедневный  (в течение рабочего дня (с 9-00 до 18 00) – непрерывный) контроль за работоспособностью систем и оперативное (не более 1 часа) устранение сбоев и неполадок;

2. В выходные и праздничные дни экстренное (2-4 часа) - прибытие специалиста для устранения сбоев в системах или просмотра видеоархивов;

3. Еженедельный уход за оптическими элементами всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР;

4. Еженедельная проверка надежности крепления всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР;

5. Еженедельная чистка корпусов всех видеокамер от пыли, грязи, влаги с ведением записей в журнале ТО и ППР;

6. По мере необходимости устранение механических повреждений корпусов видеокамер;

7. Еженедельный контроль наличия крышек на клеммных колодках с ведением записей в журнале ТО и ППР;

8. Еженедельный контроль надежности крепления проводов на клеммных колодках с ведением записей в журнале ТО и ППР;

9. Еженедельный контроль площади охраняемой зоны и чувствительности всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР;

10. Еженедельный контроль границ (дальности) зоны обнаружения всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР;

11. Еженедельная проверка отсутствия «мертвых зон» в зонах обнаружения всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР;

12. Проверка сопротивления изоляции установок системы с составлением Протокола измерений – один раз;

13. Измерение заземления сигнального и защитного установок системы с составлением Протокола измерений – один раз;

14. Оперативное устранение сбоев в системах, настройка оборудования.

15. Оперативная замена вышедших из строя элементов систем.

16. Ежедневный (предметный, либо по заданию администрации зданий) просмотр видеоархивов с составлением видеороликов на съемных носителях (CD, Flash) для возможного просмотра на др. ПК.

Все расходы, понесенные Исполнителем по восстановлению и поддержанию работоспособности установок системы, входят в стоимость настоящего государственного контракта.

Для связи с собой Исполнитель предоставляет Заказчику номера телефонов, факсов, эл. почты, фактический адрес нахождения диспетчерской службы для принятия и регистрации вызовов от Заказчика.

Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в Журнале учета вызовов.

Все проведенные работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества, согласно приведенным выше работам, должны фиксироваться в Журнале регистрации работ по ТО и ППР в день проведения работ, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя.

Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок системы должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон.

Описание выполненных Исполнителем работ должно соответствовать регламентам.

Записи должны констатировать следующий вывод: "Установки системы видеонаблюдения сданы Заказчику в исправном и работоспособном состоянии и готовы к использованию по назначению".

В Журнале регистрации работ по ТО и ППР должно также фиксироваться проведение инструктажа по технике безопасности с персоналом Исполнителя ответственным лицом Заказчика.

Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

В случае отключения Заказчиком части или всей системы видеонаблюдения, связанного с ремонтом защищаемого помещения, наличием дефектов, устранение которых находится вне возможностей Исполнителя, последний временно прекращает работы по ТО и ППР на этой части оборудования, сделав запись об этом в Журнале регистрации работ по ТО и ППР, уведомив Заказчика.

Оплата за оказанные (части) услуги производится Заказчиком на основании актов об оказанных услугах (части услуг) ежемесячно равными долями в течение года из расчета стоимости поэтапного объема услуг (в процентном соотношении, предусмотренном в Техническом задании, от цены  Договора).

Ежемесячные сроки оказания (части) услуг определяются   Исполнителем  при заключении Договора с учетом поэтапного объема услуг.

Основные этапы оказываемых услуг:

| Этапы услуг | % от цены Договора |
| --- | --- |
| Первичное обследование | 15 |
| оформление (заполнение) документации | 15 |
| Устранение неисправностей и приведение установок в рабочее состояние | 5 |
| Ежедневный (в течение рабочего дня (с 9-00 до 18 00) – непрерывный) контроль за работоспособностью систем и оперативное (не более 1 часа) устранение сбоев и неполадок; В выходные и праздничные дни экстренное (2-4 часа) - прибытие специалиста для устранения сбоев в системах или просмотра видеоархивов; | 5 |
| Еженедельный уход за оптическими элементами всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР; | 5 |
| Еженедельная проверка надежности крепления всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР; | 2 |
| Еженедельная чистка корпусов всех видеокамер от пыли, грязи, влаги с ведением записей в журнале ТО и ППР; | 2 |
| Еженедельный контроль наличия крышек на клеммных колодках с ведением записей в журнале ТО и ППР; | 2 |
| Еженедельный контроль надежности крепления проводов на клеммных колодках с ведением записей в журнале ТО и ППР; | 2 |
| Еженедельный контроль площади охраняемой зоны и чувствительности всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР; | 2 |
| Еженедельный контроль границ (дальности) зоны обнаружения всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР; | 2 |
| Еженедельная проверка отсутствия «мертвых зон» в зонах обнаружения всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР; | 2 |
| По мере необходимости устранение механических повреждений корпусов видеокамер | 1 |
| Проверка сопротивления изоляции установок системы с составлением Протокола измерений – один раз; | 2 |
| Измерение заземления сигнального и защитного установок системы с составлением Протокола измерений – один раз; | 2 |
| Оперативное устранение сбоев в системах, настройка оборудования | 9 |
| Оперативная замена вышедших из строя элементов систем с последующим выставлением счетов за замененное оборудование | 7 |
| Ежедневный (предметный, либо по заданию администрации зданий) просмотр видеоархивов с составлением видеороликов на съемных носителях (CD, Flash) для возможного просмотра на др. ПК. | 20 |

2. Требования к участникам закупки:

2.1. При проведении запроса котировок устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:

- 1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

- 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, а также иные документы, подтверждающие право на осуществление закупки товаров, работ, услуг;

- 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

- 4) отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в заявке не принято;

- 5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 г.  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 г.     № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» сведений об участниках закупки, а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

- 6) отсутствие у физического лица  - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации;

- 7) обладание участниками закупки исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев закупки на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

- 2.2.  К участникам закупки устанавливаются следующие квалификационные требования:

- 1) отсутствие у участника закупки судебных решений по делам, связанных с ненадлежащим исполнением государственного (муниципального) контракта или договора в течение последних двух лет, предшествующих размещению информации о закупке на официальном сайте;

2) документы, подтверждающие квалификацию участника закупки: исполнитель должен предоставить  в составе заявки документы об обучении и проверке знаний норм и правил работы в электроустановках и Правил по охране труда (правил безопасности) в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденные постановлением Минтруда РФ от 05.01.2011 г. № 3, Приказом Минэнерго от 27.12.2000 г. № 163.

2.3. Требования, указанные в п. 2.1., 2.2. предъявляются  ко всем участникам закупки.

3. Условия участия в запросе котировок:

Для участия в запросе котировок участник  закупки заполняет котировочную заявку (Приложение № 2 к извещению), сведения об участнике размещения закупки (Приложение № 1 к заявке), сведения о качественных характеристиках услуг по форме, установленной в извещении о проведении запроса котировок (Приложение № 2 к заявке).

К котировочной заявке участником размещения закупки прилагаются документы, указанные в пункте 8 извещения о проведении запроса котировок.

В реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) должны отсутствовать сведения об участнике размещения закупки, подавшем заявку.

4. Место, условия и   сроки  оказания услуг

Место оказания услуг: 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83 корпуса 1, 2, 3 и 117485, ул. Академика Волгина, д. 4.

Условия  оказания услуг: силами и средствами Исполнителя.

Сроки оказания услуг: начало – 01 января 2013 года, окончание - 31 декабря 2013 года.  .

5. Цена Договора и сведения о включенных в цену Договора расходах

Начальная цена Договора - 420 000,00 (Четыреста двадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 64 067,80 рублей.

В цену договора включена стоимость:  материалов, запасных частей, в том числе установленное программное обеспечение, расходы на перевозку, доставку, настройку, установку обновлений (актуализация программного обеспечения), вознаграждение за передачу права использования программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия  исключительного права, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов (в том числе НДС) и других обязательных платежей.

Если участником размещения закупки на оказание услуг является физическое лицо, не имеющее статуса индивидуального предпринимателя, то при определении цены договора (в заявке и договоре) должны учитываться суммы единого социального налога и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, подлежащие уплате Заказчиком, в связи с выплатами физическому лицу по Договору.

6. Сроки и условия оплаты услуг

6.1. Оплата по Договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя платежным поручением в следующем порядке:

- 100 % оплата по факту оказанных  услуг (части услуг), оплата за оказанные услуги (части услуг) производится Заказчиком на основании актов об оказании  услуг (части услуг) ежемесячно равными долями в течение года из расчета стоимости поэтапного объема услуг (в процентном соотношении, предусмотренном в Техническом задании, от цены  договора).

Приложение №2

к Извещению №53з/12 о проведении запроса котировок  на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и видеоконтроля на территории студенческого городка «Металлург» НИТУ «МИСиС» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83 и ул. Академика Волгина, д. 4.

На бланке организации

Дата, исх. номер

Котировочная заявка

на участие в закупке 53з/12

«Оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и видеоконтроля на территории студенческого городка «Металлург» НИТУ «МИСиС» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83 и ул. Академика Волгина, д. 4.

Изучив извещение №53з/12 о проведении запроса котировок на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и видеоконтроля на территории студенческого городка «Металлург» НИТУ «МИСиС» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83 и ул. Академика Волгина, д. 4., а также нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с размещением закупки

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения закупки)

в лице _______________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. уполномоченного лица участника размещений закупки)

действующего на основании ____________________ (указать наименование документ(ов) и его реквизиты), сообщает о своем согласии участвовать в проведении запроса котировок на условиях, установленных в указанных выше документах.

В случае признания победителем в проведении запроса котировок и в других установленных законодательством случаях _______________________________ (наименование участника размещения закупки)  согласно (согласен)  заключить договор и осуществить оказание услуг  в соответствии с требованиями заказчика и  на условиях, которые указаны в настоящей заявке.

Предлагаемая цена договора: _______________________ в том числе НДС -  рублей (ссылка на статью Налогового Кодекса РФ, если участник освобожден от уплаты НДС).

В цену Договора включены следующие расходы:__________________________ (перечислить с учетом требований раздела 5 Приложения № 1 к Извещению о запросе котировок).

Приложения к заявке:

(перечислить все приложенные документы в соответствии с пунктом 8 извещения о проведении запроса котировок, с указанием количества страниц):

Участник размещения закупки подает одну котировочную   внесение изменений, в которую не допускается, за исключением случаев установленных Положением.

Должность                                        		подпись  		расшифровка подписи

оттиск печати

Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

Приложение № 1

к котировочной заявке на участие в закупке №53з/12

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и видеоконтроля на территории студенческого городка «Металлург» НИТУ «МИСиС» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83 и ул. Академика Волгина, д. 4.

Сведения об участнике  закупке путем запроса котировок

| № п/п | Содержание информации | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование участника закупки (ф.и.о. физического лица или индивидуального предпринимателя) |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Место нахождения юридического лица (паспортные данные, сведения о месте жительства для физ. лица или индивидуального предпринимателя) |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5. | Должность, ф.и.о. руководителя организации |  |
| 6. | ИНН/КПП |  |
| 7. | Банковские реквизиты |  |
| 8. | Номера контактных телефонов и факса (с указанием кода) |  |
| 9. | Адрес электронной почты |  |

Должность 	                                    	подпись  		расшифровка подписи

оттиск печати

- Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

Приложение № 2

к котировочной заявке на участие в  закупке №53з/12

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и видеоконтроля на территории студенческого городка «Металлург» НИТУ «МИСиС» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83 и ул. Академика Волгина, д. 4.

Сведения о качественных характеристиках услуг

При заполнении извещения указывается информация соответствующая требованиям Приложения № 1 к извещению, остальное удаляется

Квалификационные требования к участникам закупки

"___________________________________________"  свою квалификацию подтверждает (наименование участника  закупки)

следующей информацией:

1. Квалификация основных исполнителей, состоящих в штате организации:

| N п/п | Ф.И.О. | Должность | Специальность и квалификация в соответствии с базовым (дополнительным) образованием | Стаж работы, лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | общий | в том числе по оказанию услуг, аналогичных предмету конкурса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Требования к  оказанию услуг

Услуги должны производиться на основании технического задания качественно и в срок, в соответствии с составом услуг и срокам, установленным в данном техническом задании.

1. Объем услуг:

Исполнитель должен оказать услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и видеоконтроля в четырех жилых зданиях общежития (два – 16 этажей, два – 15 этажей), в объемах, согласно Техническому заданию и в сроки, в соответствии с Регламентом и Календарным планом.

2. Техническое обслуживание подразумевает:

- осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации оборудования Заказчика;

- осуществления плановых регламентных работ (регулярное проведение осмотров, проверки, наладки, регулировки и ремонта), необходимых для содержания оборудования в исправном рабочем состоянии (согласно составу работ (услуг));

- устранение неисправностей по вызову Заказчика в объеме текущего ремонта;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации оборудования и т.п.).

3. Содержанием услуг является:

техническое  обслуживание системы видеонаблюдения и видеоконтроля в четырех жилых зданиях общежития в объемах согласно Техническому заданию.

4. Результатом оказания услуг является:

выполненное в полном объеме техническое обслуживание системы видеонаблюдения и видеоконтроля общежитий НИТУ «МИСиС», что подтверждается актом об оказанных услугах (части услуг) в 3 (трех) экземплярах, подписанных Сторонами.

Исполнителю необходимо оказать услуги, согласно данному Техническому заданию.

5. Описание объекта

Здания общежития расположены в Юго-Западном Административном округе г. Москвы.

Корпуса – панельные, типовые 16-этажные (корпус 1 и 4) , 15-этажные (корпуса 2 и 3) с нижним и верхним техническими этажами и подвалами.

Видеонаблюдение установлено на этажах зданий общежития в общественных коридорах, холлах 1 этажа, у входов в здания. Видеорегистраторы установлены в служебных помещениях. Операторские терминалы установлены на вахтах корпусов (1 этаж).

6. Общие требования к оказанию услуг:

Исполнитель должен, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, иметь все необходимые документы, предоставляющие ему право оказывать услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и видеоконтроля.

Ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности, охрану труда и санитарно-гигиенический режим при осуществлении работ возлагается на Исполнителя. Персонал Исполнителя должен соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные правила, действующие на территории Заказчика.

7. Состав оборудования существующей системы.

| № п.п. | Наименование | Тип, марка характеристики | Количество, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Профсоюзная, д.83,корп.1 | Профсоюзная, д.83, корп.2 | Профсоюзная, д.83, корп.3 | Ак.Волгина, д.4 |
| 1 | Видеокамера | ТК-6HR |  | 72 | 72 |  |
|  | Видеокамера | GERMIKOM – DX4 | 12 | 12 | 12 | 2 |
| 2 | Видеокамера | МВК-09 СКм | 20 |  |  |  |
| 3 | Видеокамера | KPC-520D | 1 |  |  |  |
| 4 | Видеокамера | ZC-F11CH3 | 3 |  |  |  |
| 5 | Видеокамера | МВК-1612 Ч/Б ¦2,45¦ f=2,45мм |  |  |  | 25 |
| 6 | Видеокамера | МВК-1631 580 твл 0,05 люкс |  |  |  | 15 |
| 7 | Видеокамера | МВК-1631 В (4 - 9мм) |  |  |  | 2 |
| 8 | Видеокамера | МВК-0831ц Д 3,6 550 твл |  |  |  | 5 |
| 9 | Видеокамера | МВК-2931цА Плафон 550 твл, 0.05лк день/ночь вариафакал |  |  |  | 30 |
|  | ИБП | Скат 1200Д 12В 6А с акк. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | ИБП | Скат 1200Д 12В 1,5А с акк. |  | 15 | 15 |  |
| 11 | ИБП | БИРП 12/4 с акк. | 5 |  |  |  |
| 12 | ИБП | SKAT-V.32 ББП |  |  |  | 2 |
| 13 | ИБП | SKAT-V8 ББП |  |  |  | 1 |
| 14 | ИБП | 220 V, 1000VA |  | 1 | 1 |  |
| 15 | Аккумулятор | 12В 7 А/ч |  |  |  | 2 |
| 16 | Аккумулятор | 12В 40 А/ч |  |  |  | 2 |
| 17 | Видеорегистратор | на базе PC, платы видеозахвата – НАНКО V12, программное обеспечение на базе Win XP SP2 RU и Нанко-Фокус |  |  | 3 |  |
| 18 | Видеорегистратор | на базе PC, платы видеозахвата Ewclid-Ex 16MF, Программное обеспечение на базе Win XP SP2, Ewclid-Administrator |  | 3 |  |  |
| 19 | Видеорегистратор | на базе PC, платы видеозахвата Ewclid-V 8M, Программное обеспечение на базе Win XP SP2, Ewclid-Administrator | 1 |  |  |  |
|  | Видеорегистратор | Видеорегистратор Ewclid WORK 16HF | 1 | 1 | 1 |  |
| 20 | Рабочее место | на базе PC, Программное обеспечение на базе Win XP SP2, Ewclid-Operator | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Плата видеоввода | Ewclid EX-12M |  |  |  | 6 |
| 22 | Плата видеоввода | Ewclid EX-8LF |  |  |  | 1 |
| 23 | Плата аудиоввода | Ewclid A-2M |  |  |  | 1 |
| 24 | ПО | Ewclid Администратор | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 25 | ПО | Ewclid Monitor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | ПО | Ewclid Operator |  |  |  | 4 |
| 27 | Сервер | под Ewclid Business 3 |  |  |  | 2 |
| 28 | Монитор | ЖК 19 дюймов | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 29 | микрофон | МКУ-2П |  |  |  | 1 |
| 30 | Кабель сигнальный | RG 6U |  | * | * |  |
| 31 | Кабель сигнальный | RG-59 | * |  |  |  |
| 32 | Кабель сигнальный | РК-75-3-32 |  |  |  | 2100 |
| 33 | Кабель питания камер | ШВВП 2*0,75 | * | * | * |  |
| 34 | Кабель питания камер | ШВВП 2*0,5 |  |  |  | 2550 |
| 35 | Труба ПВХ | гофрированная лёгкая с зондом 16 мм |  |  |  | 1300 |
| 36 | Держатель (клипса) для труб | D16мм |  |  |  | 160 |
| 37 | Разъем (обжим) | СР-50 |  |  |  | 160 |
| 38 | Кабель-канал ПВХ | 25*16 |  |  |  | 160 |

8. Содержание и объем оказываемых услуг. Требования, предъявляемые к оказываемым услугам.

8.1. Основными задачами по техническому обслуживанию (далее -ТО) системы видеонаблюдения и видеоконтроля являются:

- контроль технического состояния системы видеонаблюдения и видеоконтроля;

- проверка соответствия системы видеонаблюдения и видеоконтроля, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на системы видеонаблюдения и видеоконтроля неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- определение предельного состояния системы видеонаблюдения и видеоконтроля, при которых ее дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемой системы видеонаблюдения и видеоконтроля и ее надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР системы видеонаблюдения и видеоконтроля.

Технические средства системы видеонаблюдения и видеоконтроля, подлежащие ТО и ППР:

- видеокамеры наблюдения;

- видеорегистраторы;

- источники бесперебойного питания с аккумуляторами;

- рабочие места на базе PC;

- ЖК мониторы;

- микрофон;

- кабель сигнальный;

- кабель питания;

- разъемы, держатели, ПВХ кабель-каналы.

ТО и ППР системы видеонаблюдения и видеоконтроля включает в себя:

- проведение плановых профилактических работ;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.

8.2. Состав услуг

Первичное обследование.

Исполнитель организует и проводит первичное обследование системы видеонаблюдения и видеоконтроля на объекте с целью определения их состояния.

Исполнитель обязан:

- согласовать с Заказчиком дату проведения первичного обследования;

- организовать проведение первичного обследования в течении 5 (пяти) календарных дней с даты начала действия настоящего государственного контракта.

- направить на первичное обследование квалифицированных специалистов, аттестованных по "Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей";

- соблюдать при проведении работ правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории заказчика.

Для участия в комиссии по проведению обследования Заказчик:

- оформляет допуск Исполнителя на территорию объекта;

- инструктирует перед началом работы представителей Исполнителя по Правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на объекте.

Работы по первичному обследованию состоят из:

- проверки наличия эксплуатационной, проектной и приемо - сдаточной документации;

- проверки соответствия монтажа системы видеонаблюдения и видеоконтроля рабочему проекту (акту обследования);

- проверка чувствительности и фактического разрешения по таблицам всех видеокамер и видеомониторов с занесением результатов в Протокол к Акту первичного обследования;

- проверка амплитуды сигнала (затухания), АЧХ системы передачи (искажение передачи тестового сигнала) всех кабелей и оборудования передачи видеосигнала с занесением результатов в Протокол к Акту первичного обследования;

- проверка правильности установки видеокамер;

- проверка площади охраняемой зоны и границ (дальности) зоны обнаружения видеокамер с занесением на графическую схему размещения видеокамер;

- проверки работоспособности системы целом;

По результатам обследования составляется по установленной форме Акт первичного обследования системы видеонаблюдения.

После заключения Акта первичного обследования системы видеонаблюдения Исполнитель в течение 10 (десяти) календарных суток оформляет (заполняет):

- Паспорт установки видеонаблюдения (на каждую установку, передается Заказчику),

- Журнал регистрации работ по ТО и ППР (в двух экземплярах),

- Журнал учета вызовов (в двух экземплярах),

- Журнал учета неисправностей установки (передается Заказчику);

- График проведения ТО и ППР (в двух экземплярах),

- Инструкцию для оперативного (дежурного) персонала (передается Заказчику);

- Инструкцию по порядку ведения оперативной документации (передается Заказчику);

- Инструкцию по эксплуатации установки видеонаблюдения (передается Заказчику);

- Регламент работ (в двух экземплярах);

Устранение неисправностей и приведение установок в рабочее состояние.

На основании Акта первичного обследования системы видеонаблюдения Исполнитель  за свой счет в течение 5 (пяти) календарных суток после подписания Акта первичного обследования системы видеонаблюдения устраняет выявленные неисправности и приводит систему видеонаблюдения в рабочее состояние.

Все установленное оборудование системы видеонаблюдения должно работать в штатном рабочем режиме согласно характеристикам и назначению в системе.

Введение системы видеонаблюдения рабочее состояние оформляется двухсторонним Актом не позднее, чем через 3 (трое) календарных суток после устранения неисправностей и приведения системы видеонаблюдения рабочее состояние.

Обслуживание системы видеонаблюдения.

Обслуживание системы видеонаблюдения должно включать в себя следующие работы:

1. Ежедневный  (в течение рабочего дня (с 9-00 до 18 00) – непрерывный) контроль за работоспособностью систем и оперативное (не более 1 часа) устранение сбоев и неполадок;

2. В выходные и праздничные дни экстренное (2-4 часа) - прибытие специалиста для устранения сбоев в системах или просмотра видеоархивов;

3. Еженедельный уход за оптическими элементами всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР;

4. Еженедельная проверка надежности крепления всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР;

5. Еженедельная чистка корпусов всех видеокамер от пыли, грязи, влаги с ведением записей в журнале ТО и ППР;

6. По мере необходимости устранение механических повреждений корпусов видеокамер;

7. Еженедельный контроль наличия крышек на клеммных колодках с ведением записей в журнале ТО и ППР;

8. Еженедельный контроль надежности крепления проводов на клеммных колодках с ведением записей в журнале ТО и ППР;

9. Еженедельный контроль площади охраняемой зоны и чувствительности всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР;

10. Еженедельный контроль границ (дальности) зоны обнаружения всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР;

11. Еженедельная проверка отсутствия «мертвых зон» в зонах обнаружения всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР;

12. Проверка сопротивления изоляции установок системы с составлением Протокола измерений – один раз;

13. Измерение заземления сигнального и защитного установок системы с составлением Протокола измерений – один раз;

14. Оперативное устранение сбоев в системах, настройка оборудования.

15. Оперативная замена вышедших из строя элементов систем.

16. Ежедневный (предметный, либо по заданию администрации зданий) просмотр видеоархивов с составлением видеороликов на съемных носителях (CD, Flash) для возможного просмотра на др. ПК.

Все расходы, понесенные Исполнителем по восстановлению и поддержанию работоспособности установок системы, входят в стоимость настоящего государственного контракта.

Для связи с собой Исполнитель предоставляет Заказчику номера телефонов, факсов, эл. почты, фактический адрес нахождения диспетчерской службы для принятия и регистрации вызовов от Заказчика.

Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрировать его в Журнале учета вызовов.

Все проведенные работы по ТО и ППР, в том числе по контролю качества, согласно приведенным выше работам, должны фиксироваться в Журнале регистрации работ по ТО и ППР в день проведения работ, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой у Исполнителя.

Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок системы должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями ответственных лиц сторон.

Описание выполненных Исполнителем работ должно соответствовать регламентам.

Записи должны констатировать следующий вывод: "Установки системы видеонаблюдения сданы Заказчику в исправном и работоспособном состоянии и готовы к использованию по назначению".

В Журнале регистрации работ по ТО и ППР должно также фиксироваться проведение инструктажа по технике безопасности с персоналом Исполнителя ответственным лицом Заказчика.

Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

В случае отключения Заказчиком части или всей системы видеонаблюдения, связанного с ремонтом защищаемого помещения, наличием дефектов, устранение которых находится вне возможностей Исполнителя, последний временно прекращает работы по ТО и ППР на этой части оборудования, сделав запись об этом в Журнале регистрации работ по ТО и ППР, уведомив Заказчика.

Оплата за оказанные (части) услуги производится Заказчиком на основании актов об оказанных услугах (части услуг) ежемесячно равными долями в течение года из расчета стоимости поэтапного объема услуг (в процентном соотношении, предусмотренном в Техническом задании, от цены  Договора).

Ежемесячные сроки оказания (части) услуг определяются   Исполнителем  при заключении Договора с учетом поэтапного объема услуг.

Основные этапы оказываемых услуг:

| Этапы услуг | % от цены Договора |
| --- | --- |
| Первичное обследование | 15 |
| оформление (заполнение) документации | 15 |
| Устранение неисправностей и приведение установок в рабочее состояние | 5 |
| Ежедневный (в течение рабочего дня (с 9-00 до 18 00) – непрерывный) контроль за работоспособностью систем и оперативное (не более 1 часа) устранение сбоев и неполадок; В выходные и праздничные дни экстренное (2-4 часа) - прибытие специалиста для устранения сбоев в системах или просмотра видеоархивов; | 5 |
| Еженедельный уход за оптическими элементами всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР; | 5 |
| Еженедельная проверка надежности крепления всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР; | 2 |
| Еженедельная чистка корпусов всех видеокамер от пыли, грязи, влаги с ведением записей в журнале ТО и ППР; | 2 |
| Еженедельный контроль наличия крышек на клеммных колодках с ведением записей в журнале ТО и ППР; | 2 |
| Еженедельный контроль надежности крепления проводов на клеммных колодках с ведением записей в журнале ТО и ППР; | 2 |
| Еженедельный контроль площади охраняемой зоны и чувствительности всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР; | 2 |
| Еженедельный контроль границ (дальности) зоны обнаружения всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР; | 2 |
| Еженедельная проверка отсутствия «мертвых зон» в зонах обнаружения всех видеокамер с ведением записей в журнале ТО и ППР; | 2 |
| По мере необходимости устранение механических повреждений корпусов видеокамер | 1 |
| Проверка сопротивления изоляции установок системы с составлением Протокола измерений – один раз; | 2 |
| Измерение заземления сигнального и защитного установок системы с составлением Протокола измерений – один раз; | 2 |
| Оперативное устранение сбоев в системах, настройка оборудования | 9 |
| Оперативная замена вышедших из строя элементов систем с последующим выставлением счетов за замененное оборудование | 7 |
| Ежедневный (предметный, либо по заданию администрации зданий) просмотр видеоархивов с составлением видеороликов на съемных носителях (CD, Flash) для возможного просмотра на др. ПК. | 20 |

Сроки оказания услуг: с       2012 года по       2012 года.

Соответствие услуг требованиям законодательства Российской Федерации должно быть подтверждено документально.

Должность 	                                    	подпись  		расшифровка подписи

оттиск печати

•	Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

Приложение № 3

к извещению №53з/12 о проведении запроса котировок

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и видеоконтроля на территории студенческого городка «Металлург» НИТУ «МИСиС» по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83 и ул. Академика Волгина, д. 4.

ПРОЕКТ

- Текст, выделенный курсивом, исключается при заполнении формы заявки

Договор

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и видеоконтроля

г. Москва                                                                                                   "___"________ 2012 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющей обязанности ректора Черниковой Алевтины Анатольевны, действующей на основании приказа Минобрнауки России от 21.05.2012 № 15-21/112 и Устава, с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения Закупочной комиссии Заказчика от ______2012 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1.  Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и видеоконтроля на территории студенческого городка «Металлург» НИТУ «МИСиС» (далее – услуги), на условиях, в объеме и в сроки, предусмотренные Техническим заданием (Приложение № 1), Ведомостью объемов услуг  (сметой) (Приложение № 2), отчитаться об оказанных услугах, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.

1.2. Сроки оказания услуг:  начало 1 января 2013 г.;  окончание 31 декабря 2013 г.

1.3. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 83 и ул. Академика Волгина, д. 4.

2. Цена услуг  и порядок оплаты

2.1.  За  оказанные  по  Договору услуги Заказчик, обязуется оплатить Исполнителю ________ (_______________) рублей, в том  числе НДС -  _________ рублей.

2.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Договором.

2.3. В цену договора включена стоимость:  материалов, запасных частей, в том числе предустановленное программное обеспечение, расходы на перевозку, доставку, настройку, установку обновлений (актуализация программного обеспечения), вознаграждение за передачу права использования программного обеспечения на условиях простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия  исключительного права, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.4. Оплата по Договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя платежным поручением         в течение 10 банковских дней в размере 100 % оплата по факту оказанных  услуг (части услуг) на основании актов об оказании  услуг (части услуг) ежемесячно равными долями в течение года из расчета стоимости поэтапного объема услуг (в процентном соотношении, предусмотренном в Техническом задании, от цены  договора).

Оплата услуг производится по каждой заявке.

2.5.   Заказчик имеет право производить оплату по Договору поэтапно.

2.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на 30 (тридцать) процентов предусмотренный Договором объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен Договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме услуг, не предусмотренных Договором, но связанных с такими услугами, предусмотренными Договором.

При выполнении дополнительного объема таких услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально объему таких услуг, но не более чем на 30 (тридцать) процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор, в связи с сокращением потребности в  оказании таких услуг,  Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязуется:

3.1.1.	Своевременно предоставить Исполнителю документацию и информацию, необходимую для исполнения Договора.

3.1.2.	Принять и оплатить услуги в соответствии с условиями Договора.

3.2. Заказчик вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль за исполнением Договора, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.2.2. В случае полного или частичного неисполнения условий Договора по вине Исполнителя, вправе требовать у него соответствующего возмещения.

3.2.3.  Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Договором.

3.3. Исполнитель обязуется:

3.3.1. Оказывать услуги в соответствии с требованиями, сроками и условиями, установленными настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение № 1) и в объеме, установленном Ведомостью объемов услуг (сметой) (Приложение № 2).

3.3.2. Оказать услуги в соответствии с условиями наличие у работников Исполнителя Удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках и Правил по охране труда (правил безопасности) в соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, утвержденные постановлением Минтруда РФ от 05.01.2011 г. № 3, Приказом Минэнерго от 27.12.2000 г. № 163

3.3.3. Все применяемые приборы и оборудование должны быть сертифицированы в соответствии с  разделом 4372 «Приборы и аппаратура для систем охранной сигнализации» Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982.

3.3.4. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

3.3.5. Оказать услуги  в соответствии с  действующей нормативной документацией,  межотраслевыми правилами и санитарно-эпидемиологическими требованиями.

3.3.6. Не предоставлять другим лицам или разглашать иным способом конфиденциальную информацию, полученную в результате исполнения обязательств по Договору.

3.3.7. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Договора.

3.3.8. Своими силами и за свой счет в течение одного рабочего дня по требованию Заказчика устранять допущенные по своей вине в оказанных услугах недостатки или иные отступления от условий Договора.

3.3.9. Оказывать услуги по Договору лично. Привлечение Исполнителем к оказанию услуг соисполнителей допускается только с письменного разрешения Заказчика по результатам рассмотрения представляемых Исполнителем материалов о предлагаемых соисполнителях. При этом Исполнитель должен обосновать необходимость привлечения соисполнителей.

3.3.10. По окончании оказания услуг   представить Заказчику  подписанный акт приемки оказанных услуг  в трех экземплярах.

3.4. Исполнитель вправе:

3.4.1. Требовать от Заказчика приемки оказанных услуг.

3.4.2. Требовать от Заказчика оплаты оказанных услуг.

4. Порядок сдачи и приемки Услуг

4.1.  По завершении оказания услуг  Исполнитель представляет Заказчику счет-фактуру и подписанный  акт об оказанных услугах (части услуг) в трех экземплярах.

4.2. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения акта об  оказанных услугах производит приемку оказанных услуг на соответствие  объема и качества услуг требованиям, предусмотренным Договором, и направляет Исполнителю подписанный им акт об оказанных услугах или мотивированный отказ от приемки услуг.

4.3. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.  Исполнитель производит необходимые доработки без дополнительной оплаты, и в сроки, согласованные Сторонами.

4.4. Требования к  услугам:

4.4.1. Услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации.

4.4.2. Результат услуг может иметь маркировки, наклейки, копирайт и иные лицензионные или авторские знаки, определяемые законодательством Российской Федерации.

4.4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата услуг до его передачи  Заказчику лежит на Исполнителе.

4.5.  Срок гарантии качества услуг составляет не менее ___________ месяцев со дня передачи услуг по акту оказанных услуг.

В случае обнаружения Заказчиком в установленные законом и Договором сроки ненадлежащего качества услуг, Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки безвозмездно устранить недостатки или  возместить Заказчику убытки, вызванные просрочкой исполнения.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору  Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков оказания услуг, предусмотренных пунктом 1.3. Договора,  за оказание услуг ненадлежащего качества, неисполнение или ненадлежащее исполнение других обязательств по Договору Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 % (одна десятая  процента) от суммы неисполненного (несвоевременно / не надлежаще) исполненного обязательства за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение срока (сроков) оплаты услуг, предусмотренных Договором, Заказчик  обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

5.4. Упущенная выгода ни одной из Сторон возмещению не подлежит.

5.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения  обязательства произошла вследствие форс-мажорных обстоятельств или по вине Заказчика.

5.6. В случае существенного нарушения Исполнителем без уважительных причин срока  оказания услуг,  либо оказания услуг ненадлежащего качества, недостатки которых не были устранены в течение одного дня с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования, Заказчик вправе  отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков  без возмещения  Исполнителю  каких-либо  расходов  или  убытков, вызванных отказом от исполнения Договора.  При этом Заказчик вправе оплатить Исполнителю стоимость части оказанных услуг.

5.7. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

6.	Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся обстоятельства: а) непреодолимой силы, такие как: наводнение, пожар, авария, землетрясение, занос, иные явления природы; б) юридического характера — акты или действия государственных органов о запрете экспорта или импорта, введении валютных ограничений и т.п.; в) социального характера - война, военные действия, государственные перевороты, забастовки, эпидемии, введение карантина, а также иные чрезвычайные, непредотвратимые, не зависящие от воли и действий Сторон обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон и возникшие после заключения Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными силами, в связи с которыми Сторона или Стороны оказываются неспособными выполнить принятые ими обязательства.

6.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время действия этих обстоятельств и их последствий.

6.3. Сторона, которая в результате возникновения форс-мажорных обстоятельств не имеет возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства,  обязана в течение 5 (пяти) дней в письменной форме известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Свидетельство (справка) компетентного органа или организации будет являться достаточным доказательством возникновения или прекращения указанных выше обстоятельств. Не уведомление или несвоевременное  уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

6.4. Возникновение форс-мажорных обстоятельств после установленного Договором срока оказания услуг лишает исполнителя права ссылаться на эти обстоятельства как на основания освобождения от ответственности.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры  рассматриваются  в  претензионном   порядке.   Срок   рассмотрения претензии – 10 (десять) дней со дня получения претензии.

7.3. В случае если  споры  не  урегулированы  Сторонами  с  помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд г. Москвы.

7.4. К правоотношениям сторон по Договору применяется законодательство Российской Федерации.

8. Расторжение Договора

8.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Договору не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения Договора.

8.3. В случае расторжения Договора по соглашению Исполнитель возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Договору, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Исполнителя за фактически исполненные обязательства по Договору.

8.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней со дня получения предложения о расторжении Договора.

8.5. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями Договора Заказчик  вправе отказаться от исполнения, Договор считается расторгнутым с момента получения Исполнителем уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения не указан в уведомлении, и проекте соглашения о расторжении Договора, которое Исполнитель обязан подписать и передать Заказчику в течение двух рабочих дней с момента их получения.

9. Заключительные положения

9.1. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2. В случае изменения организационно-правовой формы, адреса и банковских  реквизитов, каждая из Сторон обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

9.3. Любые уведомления стороны по Договору, направленные другой Стороне  в виде письма или телеграммы, телекса, факса с письменным подтверждением по адресу другой Стороны, признаются действительными и имеющими законную силу в день доставки.

9.4. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один – для Исполнителя, 2 (два) экземпляра – для Заказчика.

9.5. Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями, которые становятся его неотъемлемой частью при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

9.6. При внесении изменений в Договор Сторона, которая являлась инициатором изменений и дополнений, предоставляет другой Стороне в письменном виде обоснование внесения изменений и описание возникающих изменений.

9.7.  Приложения,  являющиеся  неотъемлемой  частью Договора:

Техническое задание (приложение №1)- на__ листах;

Ведомость объемов услуг (приложение №2) – на__ листах;

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4, ИНН 7706019535 КПП 770601001, БИК 044525593,  расчетный счет 40503810602204000000, корреспондентский счет 30101810200000000593, ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва, ОКПО 02066500, ОКВЭД 80.30, ОКАТО 45286596000, ОГРН 1027739439749, ОКОПФ 73, телефон (495) 955-00-10, факс (495) 647-60-01

Исполнитель: _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _____________, факс _______________

Подписи сторон

от Заказчика                                                          от Исполнителя

И.о. ректора НИТУ «МИСиС»

__________________/А.А. Черникова/               _______________/ _______________ /

Приложение № 1

к Договору №___ от _____ 2012 г

Техническое задание

Подписи сторон

от Заказчика                                                              от Исполнителя

И.о. ректора  НИТУ  «МИСиС»

__________________/А.А. Черникова/               _______________/ _______________ /

Приложение № 2

к Договору №___ от _____ 2012 г.

Ведомость  объемов услуг

| № п/п | Наименование услуг | Ед. Изм. | Объем услуг | Цена услуг за ед., рублей | Общая стоимость услуг, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИТОГО: Общая цена Договора ___________ рублей, в том числе НДС - ____ рублей.

Подписи сторон

от Заказчика                                                              от Исполнителя

И.о. ректора  НИТУ  «МИСиС»

__________________/А.А. Черникова/               _______________/ _______________ /